## pipe&fittings
pipe
perda em conduta H-W
|  | 7952000000000 | velocidade
| flow | 215 |  | flow (m3/h) | 215
| n | 0.013 |  | diâmetro (mm) | 250
| flow x n | 2.795
| d | 250 |  | v (m/s) | 1.2173
| d(8/3) | 2480314.1437
| m/km | 10.0978 | Velocidade max (DL23)
|  |  |  | diâmetro (mm) | 250
|  |  |  | v (m/s) | 1.1561
Diâmetro economico
| m3/h | 100
| m3/s | 0.027778
| Diâmetro mm | 203.4762
Fittings
hftg=(v^2/2g)(c1+c2+…..)
| g(m/s^2) | 9.81
| c1+c2+c3+… | 2.9
| velocidade (m/s) | 0.39
| h (m) | 0.022482

## pump
ANO |  | 2022 | 2023
Volume bombeado | m3 | 815486 | 941474
Pressão a jusante do grupo | m | 28.6 | 28.6
Energia pressão fornecida | kWh | 63490.1156 | 73298.9813
consumo energia no bombeamento | kWh/ano | 144571 | 189750
Factor uniformização | m3/ano∙100m | 233228.996 | 269261.564
eficiência energética | kWh/m3/100 m | 0.61987 | 0.70471
eficiência energética | % | 43.961 | 38.6687
Estimativa energética com base nas horas de funcionamento
bomba | horas | potência | carga | consumo estimado
B1 | 5104 | 15 | 0.8 | 61248
B2 | 5169 | 15 | 0.8 | 62028
B3 | 5014 | 15 | 0.8 | 60168
Joker | 1051 | 7.5 | 0.8 | 6306
TOTAL |  |  |  | 189750