## Lift Station Hydraulics
INFRALOBO PUMPING STATION – EPANET MODEL RESULTS
|  |  | SUCTION RESERVOIR HGLs |  |  | DISCHARGE RESERVOIR HGLs |  |  | STATIC LIm RANGE
|  |  | Node R1SH = | 74 | m | Node R2DH = | 68.58 | m | SLMAX = | 15.08 | m
|  |  | Node R1SL = | 53.5 | m | Node R2DL = | 48.08 | m | SLMIN = | -25.92 | m
TIME | Q1 |  | PUMP SUCTION HGLs |  |  | PUMP DISCHARGE HGLs |  |  | SYSTEM TDH
0:00 | 0 | m3/h | Node N3S1 = | 73 | m | Node N4D1 = | 65 | m | TDH = | -8 | m
1:00 | 40 | m3/h | " " = | 73 | m | " " = | 68.96 | m | " = | -4.04 | m
2:00 | 100 | m3/h | " " = | 73 | m | " " = | 86.6 | m | " = | 13.6 | m
3:00 | 160 | m3/h | " " = | 73 | m | " " = | 116.57 | m | " = | 43.57 | m
4:00 | 280 | m3/h | " " = | 73 | m | " " = | 210.39 | m | " = | 137.39 | m
5:00 | 300 | m3/h | " " = | 73 | m | " " = | 230.21 | m | " = | 157.21 | m
6:00 | 0 | m3/h | Node N3S1 = | 70 | m | Node N4D1 = | 70 | m | TDH = | 0 | m
7:00 | 40 | m3/h | " " = | 70 | m | " " = | 73.96 | m | " = | 3.96 | m
8:00 | 100 | m3/h | " " = | 70 | m | " " = | 91.6 | m | " = | 21.6 | m
9:00 | 160 | m3/h | " " = | 70 | m | " " = | 121.57 | m | " = | 51.57 | m
10:00 | 280 | m3/h | " " = | 70 | m | " " = | 215.39 | m | " = | 145.39 | m
11:00 | 300 | m3/h | " " = | 70 | m | " " = | 235.21 | m | " = | 165.21 | m
12:00 | 0 | m3/h | Node N3S1 = | 73 | m | Node N4D1 = | 72 | m | TDH = | -1 | m
13:00 | 40 | m3/h | " " = | 73 | m | " " = | 75.96 | m | " = | 2.96 | m
14:00 | 100 | m3/h | " " = | 73 | m | " " = | 93.6 | m | " = | 20.6 | m
15:00 | 160 | m3/h | " " = | 73 | m | " " = | 124.57 | m | " = | 51.57 | m | System Curves and Trial Pump Curves | [8 empty] | Design Point for Single Pump Operation
16:00 | 280 | m3/h | " " = | 73 | m | " " = | 232.09 | m | " = | 159.09 | m | Q | System Curves for 1 Pump |  |  | System Curves for 2 Pumps |  |  | Pump 1 | Pump 2 | Q | TDH
17:00 | 300 | m3/h | " " = | 73 | m | " " = | 255.91 | m | " = | 182.91 | m | (m3/h) | Min (m) | Avg (m) | Max (m) | Min (m) | Avg (m) | Max (m) | (m) | (m) | (m3/h) | (m) | Comments
18:00 | 0 | m3/h | Node N3S1 = | 70 | m | Node N4D1 = | 77 | m | TDH = | 7 | m | 0 | -8 | -4 | 0 | -1 | 3 | 7 | 41.3 | 41.3 | 120 | 35 | = Design Point = Arrow Head
19:00 | 40 | m3/h | " " = | 70 | m | " " = | 80.96 | m | " = | 10.96 | m | 40 | -4.04 | -0.04 | 3.96 | 2.96 | 6.96 | 10.96 | 41.1 |  | 84 | 38 | = Back End of Arrow (70%)
20:00 | 100 | m3/h | " " = | 70 | m | " " = | 98.6 | m | " = | 28.6 | m | 100 | 13.6 | 17.6 | 21.6 | 20.6 | 24.6 | 28.6 | 37.1 | 40
21:00 | 160 | m3/h | " " = | 70 | m | " " = | 129.57 | m | " = | 59.57 | m | 160 | 43.57 | 47.57 | 51.57 | 51.57 | 55.57 | 59.57 | 26.5 | 39 | Pump 1 = Make/Model/Impeller
22:00 | 280 | m3/h | " " = | 70 | m | " " = | 237.09 | m | " = | 167.09 | m | 280 | 137.39 | 141.39 | 145.39 | 159.09 | 163.09 | 167.09 |  | 30.7 | Pump 2 = Make/Model/Impeller
23:00 | 300 | m3/h | " " = | 70 | m | " " = | 260.91 | m | " = | 190.91 | m | 300 | 157.21 | 161.21 | 165.21 | 182.91 | 186.91 | 190.91 |  | 28
New Scenario
Time Series Table - Node N4D1
Time | Demand | Head
Hours | CMH | m | pressao saída EE | Pressao Nanometro |  | diferenca Nanometro-saída
0:00 | 0 | 65 | 27 | 34 |  | 7
1:00 | -40 | 66.1 | 27 | 34 |  | 7
2:00 | -100 | 70.99 | 27 | 34 |  | 7
3:00 | -160 | 79.3 | 26 | 34 |  | 8
4:00 | -280 | 105.3 | 12.3 | 34 |  | 21.7
5:00 | -300 | 110.79 | 8.3 | 34 |  | 25.7
6:00 | 0 | 70
7:00 | -40 | 71.1
8:00 | -100 | 75.99
9:00 | -160 | 84.3
10:00 | -280 | 110.3
11:00 | -300 | 115.79
12:00 | 0 | 65
13:00 | -40 | 68.96
14:00 | -100 | 86.6
15:00 | -160 | 116.57
16:00 | -280 | 210.39
17:00 | -300 | 230.21
18:00 | 0 | 70
19:00 | -40 | 73.96
20:00 | -100 | 91.6
21:00 | -160 | 121.57
22:00 | -280 | 215.39
23:00 | -300 | 235.21